Nr sprawy: ZP/19/2021 - Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium (nie dotyczy sprzętu komputerowego) w ramach MSIM.

Załącznik nr   1

Pakiet 1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System klimatyzacji wraz z montażem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

System klimatyzacji oraz jej zarządzania powinien być zamontowany w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniu repozytorium oraz zintegrowany z centralą alarmową która będzie znajdować się w pomieszczeniu serwerowni Szpitala. Integracja ma odbywać się na zasadzie przekazania informacji do centrali alarmowej odnośnie zdarzeń typu: uszkodzenie klimatyzatora, przekroczenie zadanych ram temperaturowych. System będzie się składał z 4 klimatyzatorów naściennych po dwa dla każdego z pomieszczeń oraz 2 układów automatyki zarządzania redundantnego i monitorowania środowiska pracy klimatyzatorów po jednym dla każdego z w/w pomieszczeń. Cały system klimatyzacji ma zostać podłączony do istniejącej instalacji elektrycznej znajdującej się w pomieszczeniach serwerowni i repozytorium Szpitala.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: System klimatyzacji | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzator | Wymagana moc chłodnicza min.6,5 KW dla każdego klimatyzatora | Tak, podać ( dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≤ 6,5 KW – 0 pkt 6,6 KW - 6,9 KW – 2 pkt ≥ 7,0 KW – 5 pkt |  |
| Klimatyzator | Każdy klimatyzator składający się ze ściennej jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej umieszczonej we wskazanym miejscu | Tak |  |  |  |
| Klimatyzator | Zapewnienie optymalnych warunków w serwerowni pod względem temperatur to jest 20 – 22 st.C | Tak |  |  |  |
| Klimatyzator | Klimatyzator przystosowany do pracy ciągłej. | Tak |  |  |  |
| Klimatyzator | Klimatyzatory winne być wyposażone w zestawy do pracy w niskich temperaturach, chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej – 20 st.C. to znaczy: - odpływ skroplin zabezpieczony przed zamarzaniem - wyposażenie w grzałkę karteru sprężarki - grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej | Tak |  |  |  |
| Klimatyzator | Instalacje skroplin powinny (w miarę możliwości) umożliwiać odpływ grawitacyjny | Tak |  |  |  |
| Klimatyzator | Klimatyzatory powinny posiadać kompatybilność z BMS | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Sterowanie pracą naprzemienną w cyklu np.24 godzinnym | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Sterowanie pracą nadmiarową tj. w przypadku gdy jeden klimatyzator nie jest w stanie sprostać warunkom, uruchamiany jest drugi wspomagający | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Sterowanie w przypadku awarii tj. uszkodzenie jednego klimatyzatora następuje włączenie drugiego urządzenia | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Sygnalizacja awarii- o uszkodzeniu jednego z klimatyzatorów informacja przekazywana jest do Szpitalnego systemu alarmowego | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Zapewnienie kontroli stanu klimatyzatorów przez www, | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Uzyskanie powiadomień przez sms o awarii, zaniku napięcia, przekroczeniu granic temperaturowych, wycieku wody | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Zapewnienie podglądu do historii zmiany temperatury w czasie | Tak |  |  |  |
| Automatyka do układu redundantnego | Sterowanie zestawem klimatyzatorów z paneli naściennych | Tak |  |  |  |
| Okres gwarancji | Pełna gwarancja producenta: min. 24 miesiące | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 36 m-cy – 5 pkt. 37 – 48 m-cy – 10 pkt. 49 – 60 m-cy – 20 pkt. ≥ 61 m-cy – 30 pkt. |  |
| Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz/dobę | Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz/dobę | Tak |  |  |  |
| Czas reakcji serwisowej | Max. 24 godziny Czas reakcji serwisowej - naprawy gwarancyjnej liczony od momentu zgłoszenia. | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≥ 12 godzin – 0 pkt. 2 – 11 godzin – 2 pkt. < 2 godzin – 5 pkt. |  |
| Warunki gwarancji | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę. | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane 
i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

###### Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego ( folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące 
z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).