Nr sprawy: ZP/19/2021      Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium (nie dotyczy sprzętu komputerowego) w ramach MSIM.

Załącznik nr 1

Pakiet 2 – System zabezpieczeń wraz z montażem

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System zabezpieczeń wraz z montażem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Systemem alarmowym należy objąć drzwi wejściowe, okna oraz obszar pomieszczenia. Będzie składał się z centrali alarmowej, dualnych czujników ruchu, kontaktronów, czujek dymu i ognia, czujek wibracyjnych, sygnalizatorów akustyczno optycznych oraz manipulatorów. Z uwagi na charakter zabezpieczanych pomieszczeń, system należy wykonać w klasie Grade 3.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala alarmowa | Pełna zgodność z normą EN50131-3:2009 i PD6662 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Minimalna ilość linii na płycie – 16 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Minimalna ilość linii w systemie – 48 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Wszystkie linie obsługują min. 2EOL i 3EOL i 4EOL | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Minimalna ilość wyjść w systemie – 10 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Minimalna ilość użytkowników – 100 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Minimalna ilość rejestrowanych na płycie zdarzeń – 1000 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Minimalna ilość grup w systemie – 8 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Minimalna ilość klawiatur w systemie – 8 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Wbudowana magistrala komunikacyjna RS485 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Wbudowany port RS232 | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Wbudowany port PSTN | Tak, podać |  |  |  |
| Centrala alarmowa | Obsługa modułu TCP/IP | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Pełna zgodność z normą EN50131-3:2009 i PD6662 | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Minimalna ilość znaków na wyświetlaczu – 2 x 16 | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Regulacja głośności | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Wbudowany auto-test | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Wyposażona w czujniki sabotażowe - oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Optyczna sygnalizacja stanu zasilania systemu | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Przyciski programowalne min.2 | Tak, podać |  |  |  |
| Klawiatura | Zdalna diagnostyka centrali alarmowej | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Pełna zgodność z normą EN50131-2-4 | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Rodzaj detekcji: PIR (optyka lustrzana) + Mikrofala | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Zasięg min. 16 x 22 m | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Wbudowane rezystory EOL | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Strefy detekcji min.36 dalekiego zasięgu, 10 pośrednia, 12 dolna, 2 strefa podejścia | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Wyjścia do - przekaźnik alarmowy, przekaźnik antymaskingu, antysabotaż | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Temperatura pracy -10°C do +55°C | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Wymagana kompensacja temperatury zaawansowana, dualna | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka dualna | Wilgotność względna: min. w zakresie 5% - 95%, bez kondensacji | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka wibracyjna | Pełna zgodność z normą EN50131-2-8:2016 | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka wibracyjna | Niezależne wyjścia przekaźnikowe dla alarmu i sabotażu | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka wibracyjna | Min 3 oddzielne kanały wykrywania wibracji | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka wibracyjna | Promień działania min. 3 m | Tak, podać |  |  |  |
| Czujka wibracyjna | Wbudowany czujnik niskiego napięcia | Tak, podać |  |  |  |
| Moduł ethernet | Pełna zgodność z normą EN50131-1:2006 | Tak, podać |  |  |  |
| Moduł ethernet | Prędkość komunikacji 10/100Base-T | Tak, podać |  |  |  |
| Moduł ethernet | Obsługa protokołu TCP/IP i UDP | Tak, podać |  |  |  |
| Moduł ethernet | Szyfrowanie transmisji min. 128bit | Tak, podać |  |  |  |
| Okres gwarancji | Pełna gwarancja przez okres min. 24 miesiące. | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 36 m-cy – 5 pkt. 37 – 48 m-cy – 10 pkt. 49 – 60 m-cy – 20 pkt. ≥ 61 m-cy – 30 pkt. |  |
| Warunki gwarancji | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę. | TAK |  |  |  |
| Czas reakcji serwisowej | Max. 24 godziny Czas reakcji serwisowej - naprawy gwarancyjnej liczony od momentu zgłoszenia. | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≥ 12 godzin – 0 pkt. 2 – 11 godzin – 2 pkt. ≤ 1 godzina – 5 pkt. |  |

System zabezpieczeń - system monitorowania środowiska. 
System pozwala na monitorowanie podstawowych parametrów otoczenia tj. temperatury, wilgotności, zalania, czy zadymienia, kontrolę parametrów elektrycznych (czujniki napięcia, kontrola styków bez-potencjałowych). System pozwala na zdalny podgląd zdarzeń i odczytów z czujników oraz możliwość ustawiania alarmów z funkcją powiadamiania SNMP, SMS, email.

Główne funkcje systemu:
- monitorowanie warunków środowiskowych
- monitorowanie parametrów elektrycznych
- monitorowanie stanu otwarcia drzwi
- alarmowanie o zdarzeniach i awariach ( progi alarmowe) z czujników systemowych – graficzne/SNMP/SMS/EMAIL
- wizualizacja stanów czujników na mapie obiektu bezpośrednio z interfejsu web urządzenia
- możliwość wyświetlania historii wykresów monitorowanych parametrów
- zdalny dostęp do plików zawierających pełną historię zdarzeń i pomiarów zapisanych na dysku pendrive podłączonym do kontrolera
- możliwość łączenia kaskadowego do 8 modułów rozszerzeń
- możliwość konfigurowania zależności logicznych pomiędzy wejściami (czujnikami) i wyjściami oraz generowanymi alarmami
- automatyczne wykrywanie obecności i typu czujnika analogowego
- możliwość ustawienia max 4 progów alarmowych dla czujnika (dwa dolne i dwa górne), których przekroczenie generuje alarmy
- aplikacja systemowa umożliwia zarządzanie użytkownikami systemu, tworzenie nowych, usuwanie i nadawanie uprawnień

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: System zabezpieczeń - system monitorowania środowiska | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ - Kontroler |  |  |  |  |  |
| Wejścia analogowe | Min. 4 wejścia (gniazda RJ12) dla dedykowanych czujników analogowych. Typ czujnika ma być wykrywany automatycznie | Tak, podać |  |  |  |
| Wejścia dla styków bezpotencjałowych | Min. 4 wejścia dla dowolnych czujników z wyjściem ze stykami bezpotencjałowymi | Tak, podać |  |  |  |
| Wyjścia | 2 wyjścia | Tak, podać |  |  |  |
| Złącze CAN | Złącze (gniazdo RJ12) dla maksymalnie 8-miu modułów rozszerzeń o dodatkowe wejścia analogowe i dodatkowe wejścia dla styków bezpotencjałowych | Tak, podać |  |  |  |
| Inne złącza | Port ethernet 10/100Mbps (gniazdo RJ45), Port USB 2.0 | Tak, podać |  |  |  |
| Wymiary | Urządzenie ma mieścić się w przestrzeni 1U | Tak, podać |  |  |  |
| Warunki pracy (min. zakresy) | Temperatura: 0°C - 60°C, Wilgotność: 0% - 90% RH (bez kondensacji) | Tak, podać |  |  |  |
| System operacyjny | Linux lub MS Windows | Tak, podać |  |  |  |
| Konfiguracja | Poprzez interfejs web | Tak, podać |  |  |  |
| Używane protokoły | HTTP, HTTPS, PING, DHCP, RADIUS, SYSLOG, FTP, SNTP, SMTP, SNMP (v1,v2,v3) | Tak, podać |  |  |  |
| Powiadomienia alarmowe | Co najmniej e-mail, SNMP trap, SMS poprzez bramkę internetową, SMS (opcjonalnie z modemem) | Tak, podać |  |  |  |
| Typ - Czujnik temperatury |  |  |  |  |  |
| Minimalny zakres pomiarowy | Od -10°C do +100° C. | Tak, podać |  |  |  |
| Pobór mocy | Max. 60mW | Tak, podać |  |  |  |
| Złącza | 1x gniazdo RJ12 | Tak, podać |  |  |  |
| Przewód | W zestawie RJ11(6P4C)-RJ11(6P4C) | Tak, podać |  |  |  |
| Typ - Czujnik wilgotności |  |  |  |  |  |
| Minimalny zakres pomiarowy | 10% - 95% RH | Tak, podać |  |  |  |
| Pobór mocy | Max 60mW | Tak, podać |  |  |  |
| Złącza | 1x gniazdo RJ12 | Tak, podać |  |  |  |
| Przewód | W zestawie RJ11(6P4C)-RJ11(6P4C) | Tak, podać |  |  |  |
| Okres gwarancji | Pełna gwarancja przez okres min. 24 miesiące. | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 36 m-cy – 5 pkt. 37 – 48 m-cy – 10 pkt. 49 – 60 m-cy – 20 pkt. ≥ 61 m-cy – 30 pkt. |  |
| Warunki gwarancji | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę | TAK |  |  |  |
| Czas reakcji serwisowej | Max. 24 godziny Czas reakcji serwisowej - naprawy gwarancyjnej liczony od momentu zgłoszenia. | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≥ 12 godzin – 0 pkt. 2 – 11 godzin – 2 pkt. ≤ 1 godzina – 5 pkt. |  |

System zabezpieczeń - system CCTV i zarządzania obrazem.

System CCTV będzie składał się z 4 kamer kopułkowych oraz serwera rejestrującego. Kamery mają za zadanie obserwować pomieszczenia, pozwalając na weryfikację osób tam wchodzących i manipulujących przy szafach RACK.

System musi umożliwiać rejestrację obrazów przez min.14 dni, w pełnej rozdzielczości, 15kl/s.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: System zabezpieczeń - system CCTV i zarządzania obrazem | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera | Przetwornik min. 1/1,8’’ lub większy, wykorzystujący 3 różne migawki postępowe | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | Czułość kolor min. 0,003 lux/F1.8 | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | Rozdzielczość min. 4MPix | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | Kompresja H.265 i H.264 | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | Poklatkowość 25/30 kl/s w najwyższej rozdzielczości | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | Obiektyw typu motorzoom z automatycznym ustawianiem ostrości | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | Kąty widzenia regulowane w zakresie co najmniej: pionowo 112°-47°, poziomo 62°-26° | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | minimum 3 niezależnie konfigurowane strumienie | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | obsługa strumieni unicast i multicast | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | promiennik podczerwieni dystans min. 40m | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | Wandalo-odporność min. IK 10 | Tak, podać |  |  |  |
| Kamera | klasa szczelności IP67 lub wyższa | Tak, podać |  |  |  |
| Okres gwarancji | Pełna gwarancja przez okres min. 24 miesiące. | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 36 m-cy – 5 pkt. 37 – 48 m-cy – 10 pkt. 49 – 60 m-cy – 20 pkt. ≥ 61 m-cy – 30 pkt. |  |
| Warunki gwarancji | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę | TAK |  |  |  |
| Czas reakcji serwisowej | Max. 24 godziny Czas reakcji serwisowej - naprawy gwarancyjnej liczony od momentu zgłoszenia. | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≥ 12 godzin – 0 pkt. 2 – 11 godzin – 2 pkt. ≤ 1 godzina – 5 pkt. |  |

System zarządzania obrazem i analizy

System zarządzania i analizy obrazu będzie realizował zdefiniowane zadania związane z bezpieczeństwem poprzez przetwarzanie analityczne strumieni i plików wideo w czasie rzeczywistym. Zadania analityczne będę realizowane przez definiowane funkcje (moduły) uruchamiane i zarzadzania na jednej platformie zarządzania obrazem i bezpieczeństwem. Wszystkie funkcje związane ze zarządzaniem obrazem, w tym jej konfigurację i parametryzacja muszą być dostępne z poziomu jednego interfejsu użytkownika.

Zadania podstawowe:

1) Monitorowanie krytycznych obszarów w określonych strefach

2) Przeciwdziałanie działań niepożądanych,

3) Realizacja funkcji prewencyjnych,

4) Wsparcie systemu alarmowego (SSWiN)

System musi zapewniać:

- integrację z producentami kamer różnych producentów

- bezpośrednią integrację z system SSWiN w zakresie parametrów detekcji analitycznej

- możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi poprzez moduły Modbus

- otwarte API wykorzystywane do integracji z rozwiązaniami firm trzecich

- możliwość zarządzania treścią wideo

- możliwość parametryzacji funkcji analitycznych w tym stref detekcji (16 stref dla każdej kamery), wyboru klasy obiektu (co najmniej człowiek, zwierzę), czasu pobytu w strefie

- zarządzanie kamerami oraz przechowywaniem materiału wideo

Ponadto powinien zapewniać i/lub posiadać:

Wymagania ogólne:

- W ramach systemu powinno zostać dostarczone oprogramowanie niezbędne dla działania całego systemu wraz z licencjami.

- Wszystkie operacje obliczeniowe i analityczne w zakresie analizy obrazu muszą odbywać się na wskazanych serwerach Szpitala

- W ramach systemu wykonawca dostarczy zintegrowane środowisko programowe obejmujące niezbędne oprogramowanie aplikacyjne, systemowe i narzędziowe, oparte na wspólnej infrastrukturze serwerowej dostarczonej w ramach niniejszego zamówienia, umożliwiające monitorowanie, kontrolę i ocenę stanu bezpieczeństwa w pomieszczeniach objętych systemem.

- System operacyjny na którym funkcjonować będzie oprogramowania będzie oparty o platformę Linux lub Microsoft Windows Server

- Redundancja zapisu w przypadku awarii urządzeń rejestrujących. Możliwość ustawienia równoległego zapisu na wybranym serwerze/rejestratorze pełniącym rolę backupu video, lub instalacji serwera rezerwowego przejmującego role serwera głównego 
w przypadku jego awarii.

- System musi zapewniać szyfrowanie zawartości dysków bezpiecznym algorytmem AES256

Wymagania w zakresie zarządzania obrazem

1) 	Obsługa nieograniczonej ilości kamer IP (H264, H265, MJPEG/JPEG) w pełnej ilości klatek.

2) 	Możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska operatorskie bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji

3) 	Interfejs graficzny w przeglądarce internetowej implementowany we wszystkich jednostkach systemu, ułatwiający eksploatacje
             i administrowanie

4)	Interfejs operatora i administratora oparty o technologie webowe (praca w przeglądarce internetowej lub dedykowanej aplikacji Windows)

5)	Wyszukiwanie oraz obsługa kamer ONVIF profil S / RTSP / MJPEG / JPEG

6)	Zarzadzanie parametrami strumieni wideo dla kamer uwzględnia liczbę̨ klatek na sekundę lub minutę, rozdzielczość́, pasmo dla strumienia
            wideo dla każdej kamery, stopień́ kompresji (wiele poziomów). Nagrania zawierają̨ identyfikator kamery, lokalizację nagrania i znacznik czasu

7)	Pełne bezpieczeństwo systemu, możliwość włączenia szyfrowania systemu plików oraz transmisji danych

8)	Rejestracja strumieni wideo w oparciu o harmonogram nagrywania, który można określić́ indywidualnie dla każdego źródła video.

9)	Bieżący monitoring wizyjny wielu kamer w układach 1/4/6/9/16/25/64

10)	Przeglądanie nagrań i alarmów/zdarzeń na osi czasu (data, godzina, minuta, sekunda)

11)	Przeglądanie nagrań przyspieszone i poklatkowe

12)	Możliwość́ wyświetlania nagrań́ na żywo i nagrań́ archiwalnych na tym samym monitorze podłączonym do tej samej stacji roboczej, w tym na
             rożnych poziomach zoomu cyfrowego i na rożnych obszarach widoku

13)	Wyświetlanie wybranych kamer na pełnym ekranie oraz robienie zrzutów ekranowych

14)	Możliwość grupowania kamer oraz wyświetlania tylko kamer w wybranej grupie lub wszystkich

15)	Generowanie raportów na temat Obsługiwanych alarmów i funkcji dzienników/raportów (wyświetlanie i zapisywanie dzienników/raportów)

16)	Możliwość wykorzystania wielu różnych strumieni z każdej z kamer - np. Wysokiej rozdzielczości do zapisu, drugi niższej jakości do
            podglądu na żywo lub analityki

17)	Bieżący podgląd statusu kamer (np. czerwonym kolorem oznaczone są niedziałające kamery, zielonym w pełni sprawne), ilości zdarzeń oraz
             obciążenia systemu i sieci

18)	Możliwość́ wyboru przedziału czasowego (z dokładnością̨ do 1 sekundy) archiwizowanego/eksportowanego materiału, czasu uruchomienia
             automatycznej archiwizacji lub eksportu (z dokładnością̨ do 1 sekundy), formatu eksportu i docelowego miejsca (ścieżki)

19)	Jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer w ramach jednego pliku do odtwarzania, z różnych przedziałów czasowych dla jednej lub
             wielu kamer

20)	Automatyczne wylogowanie użytkownika w przypadku braku aktywności

21)	Możliwość definiowania użytkowników, grup użytkowników oraz ich uprawnień do poszczególnych funkcjonalności systemu. Hierarchia 
             uprawnień́ w zakresie dostępu do obserwowanych obszarów, nadawanie dostępu operatorom w zakresie ich uprawnień́. Możliwość 
             definiowania lokalnych administratorów

22)	Możliwość́ powiazania zapisu obrazu z wystąpieniem predefiniowanych zdarzeń́

23)	Pełna ewidencja działań użytkowników w systemie

24)	Dokonywanie zmian konfiguracji systemu podczas pracy (bez przerywania rejestracji obrazów) przeglądanie zdarzenia z przeszłości poprzez
             podanie czasu ich zajścia lub zdefiniowanych alarmów

25)	Możliwość oznakowania zapisu znacznikiem czasowym i opisem zdarzenia

26)	W przypadku zaniku napięcia/restartu systemu (serwer centralny/ lokalny) automatyczne wznowienie pracy np. Nagrywania

27)	Przeszukiwanie nagrań́ wideo na podstawie ruchu w obszarach zdefiniowanych przez użytkownika, przeszukiwanie nagrań́ wideo w oparciu
             o czas, datę̨, źródła wideo i zdarzenia alarmowe.

28)	Interfejs operatora i administratora oparty o technologie webowe (praca w przeglądarce internetowej lub dedykowanej aplikacji Windows)

29)	Interfejs operatora i administratora dostępny w języku Polskim.

Wymagania w zakresie zarządzania alarmami

1)	Funkcja generowania i eskalowania alarmów w oparciu o czas wystąpienia i priorytety

2)	Alarmowanie przy pomocy sygnałów wizualnych i dźwiękowych, powiadamianie za pomocą̨ poczty elektronicznej i wiadomości sms do co
             najmniej 10 osób. Powiadomienie wizualne i dźwiękowe o alarmie, rozróżnienie alarmu od komunikatu o usterce bądź́ sabotażu, komunikat
             o alarmach nie zasłaniają obrazu wyświetlanego z kamer.

3)	Z poziomu systemu użytkownicy powinni zarządzać alertami i automatycznie przechodzić do widoku kamery lub do innego podsystemu
            w celu śledzenia osób lub do widoku podsystemu, aby zobaczyć oryginalne dane wideo.

4)	System powinien umożliwiać wizualizację alarmów z podglądem materiału wideo, klatki kluczowej alarmu oraz skorelowanego filmu wideo,
             który może być odtworzony w oknie przeglądarki.

5)	Prezentacja zdarzeń powinna umożliwiać ich filtrowanie na podstawie: daty i czas alarmu / zdarzenia, typu zdarzenia, strefy ochronnej, 
             źródła danych.

6)	Możliwość komentowania alarmów / zdarzeń.

Wymagania w zakresie analizy obrazu

1) 	Możliwość tworzenia co najmniej 10 stref detekcji i/lub prywatności dla każdej kamery.

2)	Detekcja ruchu.

3)	Śledzenie przemieszczania osób w tym:

-	śledzenie osób na obrazie z wielu kamer za pomocą funkcji reidentyfikacji osoby na podstawie cech charakterystycznych ubioru/sylwetki lub
             sposobu poruszania

-	zliczanie ilości osób w strefie z generowaniem alarmu po przekroczeniu zadeklarowanej ilości osób przebywających w strefie co najmniej 
             przez ustalony w sekundach czas

-	Wykrywanie intruza w strefie z wszechstronną konfiguracją parametrów generowania alarmu- kierunek ruchu, czas przebywania w strefie, 
             dystans, wielkość i powierzchnia intruza

4)	Analiza obrazu powinna być możliwa w pełnej rozdzielczości kamery

Wymagania w zakresie zarządzania użytkownikami

1)	Kompatybilność z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z korporacyjnymi systemami zarządzania użytkownikami

2)	Możliwość tworzenia grup użytkowników

3)	Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników – dla użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do
            których posiadają dostęp,

4)	Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu

5)	Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu
             bieżącego, odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania kamerą PTZ

Drzwi antywłamaniowe ( bez montażu) – szt. 2

Drzwi 1-no skrzydłowe antywłamaniowe lekkie z ościeżnicą minimum klasy RC3 z Certyfikatem antywłamaniowym.

Przestrzeń pomiędzy płaszczami drzwi winna być wypełniona materiałem izolacyjnym odpornym na ogień oraz skutecznie tłumiącym hałas.

Zamknięcie drzwi realizowane zamkiem podklamkowym klasy 6 z ryglowaniem w trzech punktach w kierunku poziomym.

Wodzenie na co najmniej trzech łożyskowanych zawiasach.

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do sporządzenia obmiarów drzwi.

Roleta antywłamaniowa (bez montażu)

Roleta otwierana i zamykana ręcznie.

Roleta okienna antywłamaniowa wewnętrzna minimum klasy RC3 z Certyfikatem antywłamaniowym.

Wzmocniony pancerz aluminiowy, wzmocnione prowadnice, których konstrukcja uniemożliwia odgięcie oraz wygięcie profili roletowych, mocna konstrukcja kurtyny rolety, która zapobiega jej uszkodzeniu podczas uderzenia, dodatkowe zabezpieczenia w dolnej części rolety, zapobiegające podniesieniu rolety, wzmocniona listwa dolna, zapewniająca dużą sztywność i stabilność pancerza.
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do sporządzenia obmiarów rolety.

Zestawienie ilości minimalnych materiałów:

Pomieszczenie serwerownia

| TYP: | ILOŚĆ (sztuki): |
| --- | --- |
| Płyta główna centrali SSWiN wraz z obudową | 1 |
| Akumulator, do podtrzymania zasilania centrali alarmowej SSWiN - żywotność min. 5 lat | 2 |
| Moduł monitorowania akumulatorów | 1 |
| Moduł Ethernet | 1 |
| Klawiatura SSWiN | 1 |
| Czujka dymu i temperatury wraz z podstawą | 2 |
| Sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny, czerwona optyka | 1 |
| Kontaktron powierzchniowy, szczelina 20/25mm, EN50131 Grade 3 | 3 |
| Czujka PIR+MW, antymasking, optyka lustrzana, zasięg 16 x 22m, wbudowane rezystory EOL, PN-EN50131-2-2 Grade 3 | 2 |
| Detektor uderzeń z wbudowanym kanałem niskiej energii, w klasie bezpieczeństwa 3, Grade 3 | 2 |
| Kamera kopułkowa | 2 |
| Serwer | 1 |
| Licencja na obsługę kamery przez system zarządzający | 2 |
| Czujka zalania | 2 |
| Sygnalizator zewnętrzny w komplecie podstawa + biała pokrywa, Grade 3 | 1 |
| Oprogramowanie centrali alarmowej | 1 |
| Kontroler warunków środowiskowych wraz z uchwytem do RACK | 1 |
| Czujnik temperatury -10…+100°С | 2 |
| Czujnik wilgotności 10-95% | 2 |
| Czujnik zaniku fazy – 3 fazowy | 1 |
| Czujnik zaniku fazy – 1 fazowy | 1 |
| Drzwi antywłamaniowe z zestawem montażowym | 1 |
| Roleta antywłamaniowa z zestawem montażowym | 1 |

Pomieszczenie repozytorium

| TYP: | ILOŚĆ (sztuki): |
| --- | --- |
| Klawiatura SSWiN | 1 |
| Czujka dymu i temperatury wraz z podstawą | 1 |
| Kontaktron powierzchniowy, szczelina 20/25mm, EN50131 Grade 3 | 1 |
| Czujka PIR+MW, antymasking, optyka lustrzana, zasięg 16 x 22m, wbudowane rezystory EOL, PN-EN50131-2-2 Grade 3 | 2 |
| Detektor uderzeń z wbudowanym kanałem niskiej energii, w klasie bezpieczeństwa 3, Grade 3 | 1 |
| Kamera kopułkowa | 2 |
| Licencja na obsługę kamery przez system zarządzający | 2 |
| Czujka zalania | 2 |
| Kontroler warunków środowiskowych wraz z uchwytem do RACK | 1 |
| Czujnik temperatury -10…+100°С | 2 |
| Czujnik wilgotności 10-95% | 2 |
| Czujnik zaniku fazy – 3 fazowy | 1 |
| Czujnik zaniku fazy – 1 fazowy | 1 |
| Drzwi antywłamaniowe z zestawem montażowym | 1 |

Materiały do wykonania  infrastruktury kablowej:

- 	okablowanie ryczałt (skrętka min. kat 5e F/UTP, koryta, patchpanele min. kat 5e, gniazda RJ45)

-	montaż, konfiguracja, uruchomienie

Wymogi montażowe

Wszystkie kable i przewody będą prowadzone i ułożone w następujący sposób:

-	W pomieszczeniach technicznych – rurki RLHF lub istniejące korytka kablowe

-	W przestrzeni międzysufitowej - rurki RLHF lub istniejące korytka kablowe

-	W szachcie kablowym: istniejące pionowe drabiny kablowe

-	W pozostałych przypadkach – podtynkowo

Po przeprowadzeniu kabli w przepustach przechodzących przez różne strefy przeciwpożarowe będą uszczelnione niepalnym środkiem

Stosowanie dyrektywy CPR (ang. Construction Products Regulation) - Wszystkie typy kabli i przewodów powinny być zgodne z obowiązującą dyrektywą 305/2011 z dn. 09.03.2011 „CPR” wraz z pakietem norm zharmonizowanym oraz normy N SEP-E-007:2017-09

Osoby wykonujące prace montażowe muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Po wykonaniu prac należy wykonać i przekazać zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie opisowej oraz rysunkowej.

Na część rysunkową muszą się składać co najmniej schematy blokowe systemów oraz rzuty pomieszczeń z rozmieszczeniem urządzeń.

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane 
i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

###### Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego ( folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące 
z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).