Kraków dnia: 2021-11-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

KC-zp.272-609/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”remont instalacji oświetlenia podstawowego korytarza oraz przebudowa instalacji elektrycznej na II piętrze pawilonu A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-609/21” – znak sprawy KC-zp.272-609/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z opisem projektu elektrycznego będzie zlokalizowany w pomieszczeniu portierni na niskim parterze dodatkowy panel sterowniczy systemu DALI. Z uwagi na dwa projektowane systemy sterowania DALI dla strony północnej oraz południowej proszę o wyjaśnienie, czy dodatkowe 2 panele sterujące w portierni są w zakresie wyceny remontu instalacji oświetlenia podstawowego korytarza II piętra pawilonu A-0, czy może są objęte innym przetargiem? Odp.: Zamawiający informuje, że sterowanie oświetleniem korytarza należy wykonać wg załączonych w dokumentacji projektowej rys. E01 oraz E02. 2. Projekt wykonawczy związany z przebudową instalacji elektrycznej, w zakresie przebudowy tablic rozdzielczych w korytarzu na II-gim piętrze w pawilonie A-0 AGH przewiduje wydłużenie WLZ-tów do nowych tablic przy pomocy przewodów ALY o identycznym przekroju jak istniejące WLZ-ty, poprzez puszkę rozgałęźną. Z uwagi na problem z zakupem w/w przewodów ALY (hurtownie elektryczne nie mają takich w swojej ofercie) proszę o potwierdzenie czy przedłużenie istniejących WLZ-tów koniecznie musi być wykonane tym samym rodzajem przewodów aluminiowych, czy dopuszczalne są przewody miedziane? Jeśli tak, to proszę podać alternatywny rodzaj i przekrój, wynikający z nowych obliczeń. Odp.: Zamawiający informuje, że projektowane odcinki od listwy zaciskowej np. LZ 4 x 35 mm2, należy wykonać kablem aluminiowym np. (N) A2XH z żyłami sektorowymi o identycznym przekroju jak przewody fazowe, w klasie B2ca.