Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.13

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy postępowania: „Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” - W przedmiarze nie ma uwzględnionego systemu klimatyzacji VRF (dostawa i montaż urządzeń, instalacja freonowa, instalacja odprowadzenia skroplin, instalacja zasilająco-sterująca, próby szczelności, uruchomienie). Prosimy o uzupełnienie. - W przedmiarze w zakresie wentylacji są uwzględnione jedynie główne urządzenia, tzn. centrale wentylacyjne i wentylatory (z czego wentylatory w błędnej ilości). Nie ma natomiast instalacji (kanały wentylacyjne prostokątne i SPIRO, izolacja kanałów z wełny, nawiewniki, wywiewniki, zawory wentylacyjne, przepustnice, klapy ppoż. kratki, regulatory stałego przepływu). Prosimy o uzupełnienie. - W przedmiarze nie ma uwzględnionego agregatu freonowego do central wentylacyjnych wraz z instalacją. - 4nstalacja grzewcza i gazowa kotła została wstawiona w przedmiarze jako 1 kpl. z dopiskiem „wg opisu w PB”. Zwracamy się z prośbą zestawienia wszystkich elementów instalacji, tj. główne urządzenia, armatura, rury, izolacje policzyć z projektu. - Instalacja ogrzewania grzejnikowego: złe wymiary i ilości rur (zdecydowanie zbyt małe) oraz ich izolacji, złe ilości, rozmiary i rodzaje armatury oraz termostatów i grzejników. Prosimy o poprawienie i uzupełnienie brakujących elementów. - Instalacja kanalizacji sanitarnej. W przedmiarze jest złe wykonanie materiałowe rur (PE zamiast PVC), złe ilości rur (zbyt małe), braki w elementach znajdujących się na instalacji kanalizacji (odwodnienie liniowe, studnia z pompą zatapialna), brak uwzględnionych podjeść kanalizacyjnych, brak robót budowlanych towarzyszących pod kanalizację podposadzkową (wykopy, obsypka, zasypka). Prosimy o uzupełnienie. - Instalacja wodna: złe wymiary i ilości rur, zły rodzaj oraz ilość armatury, brak izolacji rurociągów, brak podejść dopływowych, brak baterii, mieszaczy wodnych. Prosimy o uzupełnienie. - Instalacja hydrantowa: złe wymiar i ilości rur, złe ilości i rodzaj hydrantów oraz armatury. Prosimy o uzupełnienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Poprawiono w przedmiarze zamieszonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.” Ad.2) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny. Ad.3) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny. Ad.4) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny, przedmiar poprawiony zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”. Zgodnie z projektem -instalacja gazu – zasilanie 2 kotłów każdy o mocy 65kw – średnica instalacji gazu dn50 stal. Ad.5) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny, przedmiar poprawiony zamieszono jak wyżej. Ad.6) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny, przedmiar poprawiony zamieszono jak wyżej. Ad.7) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny, przedmiar poprawiony zamieszczono jak wyżej. Ad.8) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny, przedmiar poprawiony zamieszczono jak wyżej.

Na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

...................................................