Niepołomice dnia: 2022-06-7

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.14

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji słaboprądowej o schematy ideowe instalacji alarmowej, CCTV i instalacji internetu. Brak ilości i parametrów urządzeń. - W projekcie rys. E06, E07, E08, E09 występują przewody YDY natomiast w przedmiarze w poz. 274 – 285 występują przewody bezhalogenowe. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i określenie jakie przewody należy wycenić i zastosować. - W przedmiarze brak jest przewodów do wykonania oświetlenia i zasilania GN 230V 3x1,5, 4x1,5, 3x2,5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. - W przedmiarze brak jest przewodów dla instalacji słaboprądowej, proszę o uzupełnienie przedmiaru i określenie czy też wymagane będą przewody bezhalogenowe. - Na rys E-01 występuje oprawa na słupie w narożniku działki. Czy jest to słup istniejący czy należy go wycenić i zamontować (przedmiar nie obejmuje montażu słupów). Jakie są parametry słupa. - W projekcie elektrycznym i w projektach rozdzielni TG, T0, T1 i TK nie przewidziano zabezpieczeń i zasilania dla central wentylacyjnych, nagrzewnic i klimatyzacji. - W projekcie przyjęto moc przyłączeniową 27KW, czy moc ta uwzględnia obciążenie klimatyzacją, centralami wentylacyjnymi i nagrzewnicami. - Na wieży występuje kamera 360st. , proszę podać minimalne parametry i wymagania dla tej kamery. - Brak legendy oznaczeń instalacji słaboprądowej – nie wiadomo co oznaczają poszczególne symbole na rysunkach np. I14, I15 itd. - Przedmiar robót w branży elektrycznej jest skrajnie rozbieżny od dokumentacji projektowej, proszę o zweryfikowanie czy przedmiar dotyczy tego projektu. - Ponadto udostępnione w ramach odpowiedzi zestawienie stolarki nadal nie daje możliwości jej wyceny z uwagi na brak podstawowych wymagań i parametrów wyposażenia. Nie wiadomo które drzwi są aluminiowe, stalowe a które płycinowe. Ponadto proszę o precyzyjne określenie czy stolarka okienna ma być wykonana jako PCV czy aluminium. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zaznaczone poglądowo na projekcie, zamówienie nie obejmuje wykonania. Ad.2) Proszę o zastosowanie przewodów zgodnych z projektem – YDY. Ad.3) Prace do wykonania na podstawie projektu technicznego, zgodne z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Ad.4) Prace do wykonania na podstawie projektu technicznego + zał. nr 4 w folderze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 17.06.2022r.”, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Proszę o zastosowanie przewodów standardowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, posiadającymi certyfikaty i aprobaty techniczne o dopuszczeniu do obrotu. Ad.5) Słup należy zainstalować. Zastosować słup stalowy okrągły h=7m, grubość ścianki 4mm na fundamencie prefabrykowanym betonowym. Ad.6) Zabezpieczenia i zasilanie dla central wentylacyjnych, nagrzewnic i klimatyzacji stanowi zał. nr 4 w folderze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 17.06.2022r.”. Ad.7) Zamieszczono w folderze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 17.06.2022r.” Ad.8) Kamery zostały zaznaczone na projekcie tylko poglądowo, zamówienie nie obejmuje wykonania. Ad.9) Na rysunku E10 - Legenda zaznaczono gniazda UTP CAT6 RJ45 jako "I", więc I 14 i I 15 są to numery kolejne gniazd UTP. Symbole "A15" i "K14" są to wypusty kolejne alarmu i kamer. Zał. nr 4 w folderze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 17.06.2022r.” Ad.10) Prace do wykonania na podstawie projektu technicznego, zgodne z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną + dodatkowo Zał. nr 4 w folderze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 17.06.2022r.” Ad.11) Zał. nr 1A w folderze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 17.06.2022r.”

............................................