Kraków dnia: 2022-08-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - ZMIANA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 03a, 03b, 05 na potrzeby zestawu do elektronowej mikroskopii skaningowej wraz z remontem i wykonaniem systemu wentylacji pomieszczeń piwnic w pawilonie B-6 AGH w Krakowie KC-zp.272-515/22” – znak sprawy KC-zp.272-515/22.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o informację czy wentylatory chemoodporne mają być również przeciwwybuchowe czy jest to omyłkowy zapis w dokumentacji (wentylator wersja ATEX).

Odpowiedź: Wentylatory chemoodporne nie mają być przeciwwybuchowe. Zamawiający informuje, że zapis w dokumentacji został zamieszczony omyłkowo.

2. Proszę o podanie typu i producenta wentylatorów chemoodpornych w związku z informacją od kilku producentów o braku wentylatorów w takim standardzie o tak małej wydajności powietrza.

Odpowiedź: Do obliczeń przyjęto wentylatory chemoodporne np firmy Systemair RVK 125E2-L sileo. Wentylatory zwykle nie posiadają w punkt wydajności 100 m3/h, jednak można je ustawić na zakładaną wydajność. Parametry projektowe spełniają wentylatory np firm:  Systemair, Harmann.

3. W zakresie do wykonania jest instalacja projektowana oznaczona kolorem żółtym/ pomarańczowym, natomiast instalacja oznaczona kolorem różowym jest poza zakresem do wyceny - czy należy zatem wykonać prace ingerujące w te instalacje opisane na rysunku gdzie np. obok informacji o lokalizacji klapy p.poż. jest polecenie zaślepienia kanału , demontażu kanałów, zmiana lokalizacji kratek nawiewnych itp. Dodatkowo jest instalacja oznaczona kolorem niebieskim (brak informacji w legendzie czy to zakres do wyceny) gdzie również jest klapa p.poż. a instalacja ta zawiera również kanały prostokątne.

Odpowiedź: Prace należy wycenić zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 5 SWZ przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z kodami 45330000-9 - roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne, 45214400-4 - roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym oraz 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne, związanych z wykonaniem systemu wentylacji pomieszczeń piwnic oraz oświetlenia korytarzy piwnic w pawilonie B-6. Udzielanie zamówień będzie się odbywało na warunkach określonych w umowie podstawowej, w szczególności w zakresie terminu płatności, kar umownych, okresu gwarancji i jej warunków, uprawnień budowlanych.

4. W związku z koniecznością zatwierdzenia zastosowania zamienników proszę o podanie typu i producenta klimatyzatorów oraz klap. p.poż (wg zestawienia inny producent a wg szczegółu uszczelnienia inny producent).

Odpowiedź: Do obliczeń przyjęto klimatyzatory Hitachi, ale parametry spełniają również klimatyzatory Daikin i Mitsubishi. Parametry klapy ppoż. spełniają np producenci: Gryfit, Trox, Smay.

5. Czy dla instalacji klimatyzacji wymagane są sterowniki ścienne ( wg opisu Zmiana trybu pracy układu może odbywać się z poziomu sterownika naściennego) czy można zastosować piloty sterujące.

Odpowiedź: Projekt zakłada zabudowę sterowników ściennych do klimatyzacji. Pilot może być dołączony jako dodatkowe wyposażenie.

UWAGA!!!

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia pkt 4  ppkt 1.1. „Opis przedmiotu zamówienia” o zapis:

W celu zatwierdzenia do realizacji materiałów, urządzeń lub wyposażenia Wykonawca wystawi "Kartę zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania" do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta. Wystawianie w/w kart przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta powinno następować sukcesywnie z uwzględnieniem kolejności wykonanych prac.