Kraków dnia: 2023-02-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: Kc-zp.272-5/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Rozbudowa Laboratorium Geoenergetyki AGH - Innowacyjne otworowe wymienniki ciepła oraz dublet geotermalny na polu badawczym B Laboratorium Geoenergetyki AGH - Kc-zp.272-5/23” – znak sprawy Kc-zp.272-5/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 1. Wizja lokalna wykazała dużo większe zagęszczenie instalacji podziemnych niż te przedstawione w załączniku nr 8. Czy istnieją bezpośrednie kolizje projektowanych prac z infrastrukturą podziemną? 2. Zgodnie z dokumentacją: „ Ze względu na ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych znajdujących się w rejonie projektowanych odwiertów prace ziemne/geologiczne należy wykonać ręcznie do głębokości 2 m, następnie dokonać lokalizacji dalszego wiercenia metodą obrotową. Pierwsze metry wiercenia otworu należy zabezpieczyć rurą okładzinową.” Co w przypadku uszkodzenia infrastruktury poniżej 2m głębokości? 3. Czy dopuszcza się zmianę lokalizacji odwiertów? 4. Zgodnie z SWZ w części „Wiedza i doświadczenie” wymagane jest: „- co najmniej dwie usługi, każda na kwotę minimum 15 000 zł brutto obejmujące swym zakresem wiercenie studni wodnych wraz z instalacją pompy głębinowej.”Przedstawione w dokumentacji roboty mają na celu pozyskanie ciepła z ziemi. Otwory studzienne nie mają służyć jako ujęcia wody pitnej. Czy można zrezygnować z tego wymagania? 5. Zgodnie z dokumentacją: „Zadanie C: Obejmuje rozbudowę instalacji grzewczo-chłodniczej budynku D-2 o dwie pompy ciepła: pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem oraz pompę ciepła typu solanka-woda, wraz z osprzętem, oraz podłączenie ww. pomp ciepła do przyłączy studni i wymienników ciepła z bezpośrednim parowaniem wykonanych w ramach zadania A i B.” W dokumentacji projektowej na rzutach oraz na schemacie nie ma informacji na temat przyłącza układu studni. Czy takie przyłącze ma zostać wykonane? Oraz w jaki sposób? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej? Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1) Zamawiający nie posiada szerszej wiedzy o sieciach podziemnych niż to co jest zaznaczone na mapach geodezyjnych. Jednakże deklarujemy, że podczas wykonywania prac, udział wezmą przedstawiciele Zamawiającego (AGH), którzy znają rozkład osi istniejących otworów do głębokości 30 m p.p.t. Ad. 2) W przypadku wykonywania prac zgodnie z dokumentacją oraz uzgodnieniami z przedstawicielami AGH nie powinno nastąpić uszkodzenie/zniszczenie. Należy monitorować stan instalacji w istniejącym otworze przez utrzymywanie w nim podwyższonego ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia oznacza kolizję. Należy wtedy przesunąć wiercenie (początek wiercenia) wg wytycznych przedstawiciela Zamawiającego. Uszkodzenie/zniszczenie istniejącej infrastruktury otworowej nie będzie skutkować koniecznością jej naprawy przez Wykonawcę. Ad. 3) Dopuszcza się zmianę lokalizacji otworów. Jednak zmiana musi zostać uzgodniona z Zamawiającym (AGH). Ad. 4) Zamawiający pozostawia warunek udziału w postępowaniu, opisany w pkt 8.2.3a SWZ bez zmian. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wiercenie dwóch studni, w tym jedna z pompą głębinową. Ad. 5) Przyłącze istniejącej studni przy budynku D-2 do pomieszczenia laboratorium (sala p14) jest już wykonane.