Kraków dnia: 2025-07-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-402/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont zabezpieczeń p-poż. na instalacji wentylacji mechanicznej aneksów kuchennych w budynku domu studenckiego DS1 "Olimp" przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - DE-dzp.272-402/25” – znak sprawy DE-dzp.272-402/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy należy wykonać nową instalację zasilania i sterowania klap p.poż. ? Odpowiedź Zamawiającego 1: Zamawiający informuje, że instalacja zasilania i sterowania klap p.poż została już wykonana i nie należy jej wyceniać. Pytanie 2: Czy należy dostarczyć nowe zasilacze do nowych klap? Odpowiedź Zamawiającego 2: Zamawiający wymaga dostarczenia nowych zasilaczy do nowych klap łącznie z wykonaniem ich zasilania ze zlokalizowanej obok rozdz. piętrowej. Zamawiający w związku z powyższym zamieszcza nowy, poprawiony przedmiar robót pod linkiem: https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja-remont_zabezpieczen_ppoz_wentylacji_w_aneksach_kuchennych_w_DS1_przedmiar_poprawiony.pdf Pytanie 3: Czy należy dostarczyć inne elementy systemu p.poż? Odpowiedź Zamawiającego 3: Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy uwzględnić zastosowanie rezystorów parametryzujących z uwagi, iż pozycja 3.1 przedmiaru obejmuje całość prac związanych z uruchomieniem klap i ich integracją z systemem p.poż budynku, m. in. ponowną poprawną parametryzację ich sterowania oraz zaprogramowanie odpowiednio klap w centrali Polon 6000.