Kraków dnia: 2026-04-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.68.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa budynku pomocniczego  (ochrony zdrowia) przy ul. Czarnowiejskiej 50A - KC-DE-zp.25.68.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.68.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie / wyjaśnienie zapisów w projekcie dot. palisady CFA. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków oraz opinii WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025 dotyczącej zaprojektowanej palisady. Czy dopuszczają Państwo optymalizację lub zmianę technologii rozwiązania zabezpieczenia? Proszę o informację oraz wytyczne i wymagania jakie powinna spełniać przedmiotowe zabezpieczenie. - jaka jest maksymalna głębokość odkopania - czy wobec zabezpieczenia wymagane jest zapewnienie szczelności - czy są stawiane jakieś wymogi dotyczące ewentualnych odkształceń i przemieszczeń na zabezpieczeniu - jaki jest oczekiwana trwałość (tymczasowe, 25lat, 50lat) zabezpieczenia. W projekcie jest tylko: „Z uwagi na brak możliwości zachowania normatywnej odległości 3.0m wymaganej ze względów bezpieczeństwa pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącą siecią wodociągową o 225 mm PE przebiegającą w ul. Czarnowiejskiej, wzdłuż przebiegu magistrali wodociągowej zaprojektowano palisadę CFA o głębokości 5m i średnicy 30cm pala zbrojonego profilem IPE 240 w rozstawie 50cm zabezpieczającą wykop pod ławy fundamentowe. Zgodnie z opinią WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r Odpowiedź 1: Pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/Budowa_bud_pom_AGH/ w katalogu „Uzupełnienie” Zamawiający zamieszcza opinię WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r. Zamawiający informuje że projektowaną palisadę należy wykonać w technologii pali zacinanych, zbrojonych co drugi pal (co 50 cm) sztywnym zbrojeniem IPE240. Pośrednie pale niezbrojone stanowią wypełnienie pomiędzy elementami zbrojonymi. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia kompletnego projektu wykonawczego palisady. Opracowanie projektu warsztatowego, uwzględniającego przyjętą technologię, warunki gruntowo-wodne oraz opinię WMK leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że dopuszcza optymalizację lub zmianę technologii realizacyjnej palisady, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii WMK dla zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie zaznacza się, że istotą wykonania przedmiotowej palisady jest cel, jakiemu ma służyć, tj. zabezpieczenie wykopu oraz istniejącej infrastruktury technicznej od strony ul. Czarnowiejskiej. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie trwałości palisady ponad te wynikające z dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z WMK. Palisada nie musi być szczelna, a jej odkształcenia powinny być ograniczone do wartości zapewniających realizację jej funkcji oraz nie mogą powodować ograniczeń w zakresie wymiarów elementów konstrukcyjnych i budowlanych projektowanego budynku. Głębokość odkopania przyjęto zgodnie z projektem jako 180 cm, liczone od poziomu „0” budynku. Podczas realizacji palisady konieczne jest prowadzenie monitoringu jej deformacji. Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o zamieszczenie szczegółowego opisu oraz co należy wyliczyć / dostarczyć (co wchodzi w skład) systemu Gemos. W warunkach technicznych dołączonych do dokumentacji jest tylko, że 1. Należy zaprojektować połączenie światłowodowe do istniejącego serwera w budynku A-3 wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami komunikacyjnymi (konwertery, wkładki światłowodowe). 2. W systemie Gemos należy wykonać aktualizację systemu o wizualizację elementów systemu pożarowego. 3. W budynku przewidzieć stanowisko do podglądu systemu Gemos. Odpowiedź 2: Zamawiający informuje że w wycenie należy uwzględnić kabel światłowodowy 8 włókien jednomodowy z wszystkimi niezbędnymi elementami komunikacyjnymi (konwertery: światło->miedź 1szt., miedź-> światło 1szt., wkładki światłowodowe 2szt., patchpanele 2szt. itd.). Relacja: budynek projektowany (pomieszczenie zaplecza na parterze – szafa GPD) do budynku A-3 (parter pomieszczenie centrali telefonicznej). Projektowany połączenie (kable) należy prowadzić w istniejącej i projektowanej kanalizacji teletechnicznej. Wszystkie włókna kabla światłowodowego należy zakończyć z obydwu stron na nowych patchpanelach które również należy uwzględnić w wycenie. Nie należy wyceniać: aktualizacji systemu, wizualizacji ani przewidywać stanowiska do podglądu systemu w budynku. Pytanie 3: Proszę o zamieszczenie przykładowego modelu lub opisu technicznego filtru dachowego szafy PD. Brak w opisie projektu Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż jako filtr dachowy szafy PD należy zastosować panel wentylacyjny cyfrowy czarny 19" 1U z 2 wentylatorami np: SA-F-1U-2-T2-C lub równoważny. Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie ile urządzeń / jednostek wentylacji ma być zamontowanych w budynku. Rysunek IKL05 pokazuje 17 urządzeń. Natomiast rysunku IKL01 do 04 dają w sumie 16 urządzeń. Różnica jest na parterze budynku. Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż w dokumentacji projektowej w części wykonawczej na rysunku w pliku 2515_AGH_BP_IKL_R00-IKL05, omyłkowo wrysowano 4 jednostki wewnętrzne kasetonowe na linii parteru. Wycenę należy wykonać w oparciu o ilość jednostek klimatyzacyjnych pokazanych na rysunkach od IKL01 do IKL04, która w sumie wynosi 16.