Kraków dnia: 2026-04-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.68.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa budynku pomocniczego  (ochrony zdrowia) przy ul. Czarnowiejskiej 50A - KC-DE-zp.25.68.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.68.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o dodanie warunków, o których mowa w projekcie: WMK NR ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025 r. Odpowiedź 1: Pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/Budowa_bud_pom_AGH/ w katalogu „Uzupełnienie” Zamawiający zamieszcza opinię WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r. Pytanie 2: W związku z wydanymi Warunkami przyłącza do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ITT.6222.1066.2025 z dn. 26.05.2025 r. „projektowana palisada ma za zadanie gwarantować stateczność sieci wodociągowej oraz budynku w trakcie ich realizacji” oraz dawać możliwość „prawidłowej eksploatacji oraz stateczności projektowanego budynku w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii sieci”. Projekt powyższy należy złożyć w WMK S.A. (wraz z wnioskiem o wydanie opinii technicznej) celem zaopiniowania. Zaprojektowane pale o średnicy 30cm wykonane w rozstawach co 50cm nie zabezpieczają przed rozluźnieniem gruntu pod fundamentami w przypadku ewentualnej awarii. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie kompletnego projektu palisady spełniającej wymogi WMK. S.A. wraz z jego uzgodnieniem w WMK. S.A. Projektowana palisada nie stanowi jedynie zabezpieczenia stateczności ścian wykopu ale jest częścią projektowanej konstrukcji wpływającej na jej trwałość w okresie eksploatacji (np. w czasie ewentualnej awarii sieci wodociągowej). Odpowiedź 2: Zamawiający informuje że projektowaną palisadę należy wykonać w technologii pali zacinanych, zbrojonych co drugi pal (co 50 cm) sztywnym zbrojeniem IPE240. Pośrednie pale niezbrojone stanowią wypełnienie pomiędzy elementami zbrojonymi. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji palisady zawarte są w opinii technicznej uzgodnionej w WMK (ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r.), którą Zamawiający zamieszcza pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/Budowa_bud_pom_AGH/ w katalogu „Uzupełnienie”. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia kompletnego projektu wykonawczego palisady. Opracowanie projektu warsztatowego, uwzględniającego przyjętą technologię, warunki gruntowo-wodne oraz opinię WMK leży po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że palisada nie stanowi elementu konstrukcyjnego budynku, lecz zabezpieczenie infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ul. Czarnowiejskiej. Jej zadaniem jest zapewnienie stateczności tej infrastruktury oraz umożliwienie prowadzenia ewentualnych prac naprawczych sieci w przyszłości, bez ingerencji w konstrukcję budynku. Zamawiający podtrzymuje przyjęte rozwiązanie projektowe i nie stwierdza konieczności jego zmiany, że przy czym dopuszcza jego optymalizację lub zmianę technologii realizacyjnej palisady przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania uzgodnienia WMK. Pytanie 3: Prosimy o pokazanie szczegółu na styku projektowanej palisady zabezpieczających sieć wodociągową z projektowanym budynkiem. Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że na styku projektowanej palisady i ściany konstrukcyjnej budynku należy wykonać przekładkę ślizgową w postaci warstwy styropianu o grubości 5 cm oraz folii budowlanej, zapewniającą możliwość niezależnej pracy obu elementów. Przekładkę należy wykonać na całej powierzchni styku palisady z elementami podziemnej części budynku, tj. ścianami monolitycznymi. Palisada nie jest trwale połączona konstrukcyjnie z budynkiem – należy zachować dylatację pomiędzy tymi elementami. Szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz wykonawcze w tym zakresie powinny zostać doprecyzowane w projekcie warsztatowym opracowanym przez Wykonawcę. Pytanie 4: Proszę o informację czy zgodnie z rysunkiem „1 rzut fundamentów” z PW pale mają być wykonane także pod fundamentem istniejącego, przyległego budynku. Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że projektowana palisada z pali nie jest przewidziana do wykonania pod fundamentem istniejącego budynku przy ul. Czarnowiejskiej 50B Pytanie 5: W przedmiarach znajdują się dwa dźwigi. Jeden dźwig osobowy do 1000 kg, który jest uwzględniony w projekcie oraz drugi dźwig osobowo-towarowy do 500 kg. Prośba o wskazanie, gdzie w projekcie znajduje się dźwig towarowo-osobowy uwzględniony w przedmiarze. Odpowiedź 5: Zamawiający przypomina, że przedmiar został załączony do postępowania jedynie jako materiał pomocniczy. Do wyceny należy przyjąć jeden dźwig osobowy o parametrach zgodnych z opisem zawartym w dokumentacji projektowej. Pytanie 6: Prosimy o doprecyzowanie niejasności z zakresu węzła i przyłącza co. Warunki mówią o dostawie węzła i wykonaniu sieci przez MPEC, a w przedmiarze występuje dział węzeł cieplny i rurociągi preizolowane Dn 40 mm, natomiast brakuje stabilizatora CWU, naczynia wzbiorczego oraz węzła przyłączeniowo-rozliczeniowego. Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że realizacja prac związanych z dostawą węzła i realizacją przyłącza MPEC leży po stronie Wykonawcy. W wycenie należy przewidzieć stabilizator o pojemność 100 l, wykonany ze stali nierdzewnej. Wymagane parametry projektowe spełnia m.in. stabilizator SCWA 100 produkcji Termen. Pytanie 7: W PW jest informacja o prowadzeniu prac związanych z instalacjami zewnętrznymi przy zachowanym drzewie za pomocą przewiertu. W przedmiarach oraz projekcie branżowym nie jest to uwzględnione. Prosimy o uzupełnieniu przedmiaru o wyżej wymienione prace. Odpowiedź 7: Zamawiający przypomina że przedmiar został załączony do postępowania jedynie jako materiał pomocniczy. Jednocześnie potwierdza się konieczność realizacji prac związanych z instalacjami zewnętrznymi przy zachowanym drzewie za pomocą przewiertu. Pytanie 8: Prośba o informację czy demontaż istniejącego ogrodzenia wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak prośba o podanie długości. Czy ogrodzenie należy odtworzyć? Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić demontaż ogrodzenia działki 19/2 od strony ulicy Reymonta, jak też bramy wjazdowej i furtki na wjeździe z ul Reymonta w ul. Tkacką. Całkowita długość ogrodzenia to 24,9 m. Wszystkie zdemontowane elementy należy przewieźć w miejsce wskazane na etapie realizacji znajdujące się w odległości do 1 km od inwestycji. Odtworzenie ogrodzenia nie jest planowane. Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie węzła cieplnego jest w zakresie przetargu. Odpowiedź 9: Zamawiający potwierdza, że wykonanie węzła jest w zakresie przetargu.