Kraków dnia: 2026-06-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.241.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przebudowa pomieszczeń warsztatu WIMiIP w hali H - A2 AGH - KC-DE-zp.25.241.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.241.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: 1. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego, rysunku wraz z podaniem przykładowych modeli armatury gazowej tj. - panel redukcyjny do gazów laboratoryjnych - punkt poboru gazów laboratoryjnych brak ich opisów w projekcie. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że armatura gazów laboratoryjnych wraz z opisem jej parametrów i zdjęciami została pokazana w części graficznej dokumentacji wykonawczej branży sanitarnej na rysunku nr IS6. Zamawiający na etapie realizacji prac będzie wymagał od Wykonawcy złożenia kart zatwierdzenia materiałów potwierdzających spełnienie przez urządzenia wymaganych założeń projektowych. Pytanie 2: 2. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego, rysunku wraz z podaniem przykładowych modeli dot. instalacji sprężonego powietrza tj. - zespół przygotowania powietrza sprężonego 1” przepływ nominalny 1700 l/min - sprężarki ze zbiornikiem pionowym brak ich opisów w projekcie Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że opis techniczny branży sanitarnej zawiera wszelkie niezbędne informacje niezbędne do prawidłowej wyceny instalacji - parametry techniczne zespołu przygotowania powietrza i sprężarki ze zbiornikiem pionowym opisano szczegółowo na stronie nr 42 projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych. Zamawiający na etapie realizacji prac będzie wymagał od Wykonawcy złożenia kart zatwierdzenia materiałów potwierdzających spełnienie przez urządzenia wymaganych założeń projektowych. Pytanie 3: 3. Proszę o informację nt. systemu BMS istniejącego w budynku. Jaki system jest zastosowany? Czy zakres obejmuje jedynie podłączenie czy także integrację z systemem, wykonanie wizualizacji, aktualizacje/dodatkowe licencje? Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że projekt przebudowy nie obejmuje zakresu instalacji systemu BMS. W budynku H-A2 obecnie nie funkcjonuje system BMS. W związku z powyższym zakres zamówienia nie obejmuje: integracji systemów automatyki z BMS, wykonania wizualizacji BMS, aktualizacji ani zakupu dodatkowych licencji związanych z systemem BMS.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w zakresie zamówienia należy przewidzieć wykonanie automatyki instalacji wentylacji zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności rysunkiem E1.7 „Schemat automatyki”. Zakres ten obejmuje m.in.: wykonanie układu sterowania automatyki, doprowadzenie z układu automatyki do szafy PD dwóch przewodów typu skrętka kat. 6e, wykonanie zakończeń okablowania (zarobienie gniazd) – z jednej strony w szafie PD na panelu, z drugiej przy sterowniku automatyki.

Sterownik automatyki należy dobrać w sposób zapewniający realizację wszystkich funkcji sterowania określonych w dokumentacji projektowej oraz wyposażyć w moduł komunikacyjny (kartę/wyjście), umożliwiający w przyszłości podłączenie do systemu BMS w przypadku jego wdrożenia w obiekcie.